Область применения и назначение кабелей с обозначениями

нг(А),  нг(А)LS,  нг(А)FRLS,  нг(А) FRHF,  нг(А)FRLSLTx.

нг(А)

Не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.

Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1кВ частотой 50Гц.

Применяются для групповой прокладки в кабельных сооружениях, наружных (открытых) электроустановках (кабельных эстакадах, галереях) при условии отсутствия опасности механических повреждений. Допускается применение в качестве электропроводки в обычных жилых домах. Не допускается использование в кабельных помещениях промышленных предприятий и общественных зданиях.

нг(А)LS

Не распространяют горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением.

Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66 и 1кВ частотой 50Гц.

Применяются для групповой прокладки в кабельных сетях и сооружениях, в пожароопасных помещениях, электростанциях, в промышленных распределительных осветительных устройствах. Могут использоваться в системе АЭС классов 3 и 4. Рекомендуется использовать для электропроводки при строительстве многоквартирных жилых домов и сооружений массового посещения людей. При прокладке и эксплуатации не допускается возможность механических повреждений.

При возможности механических повреждений используются бронированные кабели, которые также можно прокладывать в грунте при отсутствии растягивающих усилий во время эксплуатации.

нг(А)FRLS

Огнестойкие, не распространяют горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением.

Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66 и 1кВ частотой 50гц.

Применяются для групповой прокладки кабельных линий питания электрооборудования систем безопасности (цепей пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов, систем контроля управления доступом, систем противопожарной защиты), в том числе во взрывоопасных зонах всех классов (кроме зон класса В-1), для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования (токоприемников), функционирующих при пожаре.

В других системах, которые должны сохранять работоспособность в течение 180 минут в условиях воздействия открытого огня.

нг(А)FRHF

Огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно – активных газообразных продуктов при горении и тлении.

Назначение и область применения те же, что и в кабелях нг(А) FRLS.

Дополнительно – применяются для прокладки в многофункциональных высотных зданиях, комплексах и сооружениях с массовым пребыванием людей и. т. п.

нг(А)FRLSLTx

Огнестойкие, не распространяют горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо-и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения.

Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66 и 1кВ частотой 50Гц.

Область применения:

-  системы пожарной сигнализации;

-  системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- системы контроля управления доступом;

- питание насосов пожаротушения;

- системы дымоудаления  и приточной вентиляции;

- питание электрооборудования эвакуационных лифтов;

- питание электрооборудования и электропроводка в жилых и общественных зданиях, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных  домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа, гостиницах, спальных корпусах санаториев и домов отдыха и.т.п.;

- в других системах, которые должны сохранять работоспособность в течение 180 минут в условиях воздействия открытого огня.

Примечание:

- Все перечисленные кабели в небронированном исполнении разрешается прокладывать только при отсутствии возможности механических повреждений, как во время прокладки, так и в процессе эксплуатации.

- При возможности механических повреждений используются бронированные кабели, которые можно так же прокладывать в грунте при отсутствии растягивающих усилий во время эксплуатации.

- В зданиях и сооружениях с повышенным уровнем электромагнитных помех применяются экранированные кабели.