Классификация кабельных изделий по показателям пожарной опасности
По ГОСТ 31565-2012

	
	
	
	

	Наименование показателя пожарной опасности (буквенное обозначение)
	Классификационное обозначение показателя пожарной опасности
	Критерий оценки
	Значение критерия оценки показателя пожарной опасности

	Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО)
	O1
	Расстояние от нижнего края верхней опоры до начала обугленной части образца, мм, более 

	50

	
	
	Расстояние от нижнего края верхней опоры до конца обугленной части образца, мм, менее
	540

	
	
	Воспламенение фильтровальной бумаги
	Не наблюдается

	
	O2
	-

	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП)
	П1а
	Длина обугленной части образца, измеренная от нижнего края горелки, м, не более
	2,5 по категориям A F/R, А, В, С, D

	
	П1б
	
	

	
	П2
	
	

	
	П3
	
	

	
	П4
	
	

	Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени (ПО)
	1
	Время, в течение которого кабель сохраняет работоспособность в условиях воздействия пламени, мин, не менее
	180

	
	2
	
	150

	
	3
	
	120

	
	4
	
	90

	
	5
	
	60

	
	6
	
	45

	
	7
	
	30

	
	8
	-

	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материаловкабельного изделия (ПКА)
	1
	Содержание газов галогенных кислот в пересчете на HCl, мг/г, не более
	5,0

	
	
	Проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами дымогазовыделения, мкСм/мм, не более
	10,0

	
	
	Показатель рН, не менее
	4,3

	
	2
	-

	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ)
	1
	Токсичность продуктов горения полимерных материалов, входящих в конструкцию кабельного изделия. Для каждого полимерного материала показатель токсичности определяется отношением количества полимерного материала кабельного изделия к единице объема замкнутого пространства, в котором образующиеся при горении продукты вызывают гибель 50% подопытных животных (при времени экспозиции 0,5 ч), г/м
	Более 120

	
	2
	
	Св. 40 до 120 включ.

	
	3
	
	Св. 13 до 40 включ.

	
	4
	
	До 13 включ.

	
	5
	-

	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД)
	1
	Снижение светопроницаемости, %
	От 0 до 40 включ.

	
	2
	
	Св. 40 до 50 включ.

	
	3
	
	Св. 50

	
	4
	-

	 Критерий оценки не применяется для кабельных изделий небольших размеров (сечением жилы менее 0,5 мм).

Обозначение показателя пожарной опасности кабельных изделий, к которым соответствующее требование не предъявляется.

 Полимерные материалы, имеющие массу менее 1% от общей массы полимерных материалов кабельного изделия, при определении показателя коррозионной активности и при расчете эквивалентного показателя токсичности не учитываются.




4.2. По результатам испытаний и определения соответствующего показателя пожарной опасности с помощью таблицы 1 кабельному изделию присваивается класс пожарной опасности, который состоит из буквенно-цифрового обозначения. Буквенное обозначение представляет собой аббревиатуру от наименования соответствующего показателя пожарной опасности кабельного изделия. Цифровое обозначение соответствует значению (диапазону) показателя пожарной опасности.

В обозначении класса пожарной опасности первым показателем ставится предел распространения горения (О1 или О2 для кабельного изделия, испытанного одиночно, или П1-П4 для кабельного изделия, испытанного при групповой прокладке), вторым - предел огнестойкости, третьим - показатель коррозионной активности, четвертым - эквивалентный показатель токсичности, пятым - показатель дымообразования. 
 
Примеры классификационного обозначения: О1.5.2.1.3; П2.7.1.4.4.



