Классификация кабельных изделий по показателям пожарной опасности

По ГОСТ 31565-2012

| Наименование показателя пожарной опасности (буквенное обозначение) | Классификационное обозначение показателя пожарной опасности | Критерий оценки | Значение критерия оценки показателя пожарной опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) | O1 | Расстояние от нижнего края верхней опоры до начала обугленной части образца, мм, более | 50 |
|  |  | Расстояние от нижнего края верхней опоры до конца обугленной части образца, мм, менее | 540 |
|  |  | Воспламенение фильтровальной бумаги | Не наблюдается |
|  | O2 | - |  |
| Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) | П1а | Длина обугленной части образца, измеренная от нижнего края горелки, м, не более | 2,5 по категориям A F/R, А, В, С, D |
|  | П1б |  |  |
|  | П2 |  |  |
|  | П3 |  |  |
|  | П4 |  |  |
| Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени (ПО) | 1 | Время, в течение которого кабель сохраняет работоспособность в условиях воздействия пламени, мин, не менее | 180 |
|  | 2 |  | 150 |
|  | 3 |  | 120 |
|  | 4 |  | 90 |
|  | 5 |  | 60 |
|  | 6 |  | 45 |
|  | 7 |  | 30 |
|  | 8 | - |  |
| Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материаловкабельного изделия (ПКА) | 1 | Содержание газов галогенных кислот в пересчете на HCl, мг/г, не более | 5,0 |
|  |  | Проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами дымогазовыделения, мкСм/мм, не более | 10,0 |
|  |  | Показатель рН, не менее | 4,3 |
|  | 2 | - |  |
| Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) | 1 | Токсичность продуктов горения полимерных материалов, входящих в конструкцию кабельного изделия. Для каждого полимерного материала показатель токсичности определяется отношением количества полимерного материала кабельного изделия к единице объема замкнутого пространства, в котором образующиеся при горении продукты вызывают гибель 50% подопытных животных (при времени экспозиции 0,5 ч), г/м | Более 120 |
|  | 2 |  | Св. 40 до 120 включ. |
|  | 3 |  | Св. 13 до 40 включ. |
|  | 4 |  | До 13 включ. |
|  | 5 | - |  |
| Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) | 1 | Снижение светопроницаемости, % | От 0 до 40 включ. |
|  | 2 |  | Св. 40 до 50 включ. |
|  | 3 |  | Св. 50 |
|  | 4 | - |  |
| Критерий оценки не применяется для кабельных изделий небольших размеров (сечением жилы менее 0,5 мм). Обозначение показателя пожарной опасности кабельных изделий, к которым соответствующее требование не предъявляется. Полимерные материалы, имеющие массу менее 1% от общей массы полимерных материалов кабельного изделия, при определении показателя коррозионной активности и при расчете эквивалентного показателя токсичности не учитываются. |  |  |  |

4.2. По результатам испытаний и определения соответствующего показателя пожарной опасности с помощью таблицы 1 кабельному изделию присваивается класс пожарной опасности, который состоит из буквенно-цифрового обозначения. Буквенное обозначение представляет собой аббревиатуру от наименования соответствующего показателя пожарной опасности кабельного изделия. Цифровое обозначение соответствует значению (диапазону) показателя пожарной опасности.

В обозначении класса пожарной опасности первым показателем ставится предел распространения горения (О1 или О2 для кабельного изделия, испытанного одиночно, или П1-П4 для кабельного изделия, испытанного при групповой прокладке), вторым - предел огнестойкости, третьим - показатель коррозионной активности, четвертым - эквивалентный показатель токсичности, пятым - показатель дымообразования.

Примеры классификационного обозначения: О1.5.2.1.3; П2.7.1.4.4.